## 一、 供货范围

供货范围一览表

| 序号 | 名称 | 型式、规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV主变压器 | SZ20-75000/110 额定容量：75MVA/75MVA 电压比：110±8×1.25%/37.5kV 短路阻抗：Ud%=17 接线组别：YNd11 中性点零序套管CT： 300/5A， 5P30/5P30，30VA/30VA | 1 | 台 |

供货范围（包括但不限于以下设备）：

- 变压器本体（包括附件）；散热器；变压器绝缘油；有载调压分接开关；本体及连接到端子箱之间的耐油、阻燃、屏蔽电缆；油枕；本体端子箱；备品备件等

75MVA变压器本体及附件设备明细表（以下为单台主变设备明细表）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 变压器本体 | 台 | 三相双绕组油浸自冷有载调压电力变压器 SZ20-75000/110 额定电压: 110±8×1.25/35kV 接线组别：YN,d11 额定容量比：75MVA/75MVA 阻抗电压:Uk%=17 | 1 |
| 2 | 高压套管 | 支 | 126kV油纸电容式瓷质套管 | 3 |
| 3 | 低压套管 | 支 | 35Kv纯瓷式套管 | 3 |
| 4 | 中性点套管 | 支 | 高压侧：72.5kV, 油纸电容式瓷质套管 | 1 |
| 5 | 中性点套管式电流互感器 | 组 | 300/5A 5P30/5P30,30VA/30VA | 2 |
| 6 | 主油箱储油柜（包括油位计、吸湿器、金属波纹膨胀器等油保护装置）及气体继电器 | 套 | 波纹内油式 | 1 |
| 7 | 有载分接开关（包括储油柜、吸湿器、油位计等）及其操作机构 | 套 | 真空组合式 | 1 |
| 8 | 各部分联管 | 套/台 | 厂家提供 | 按需 |
| 9 | 瓦斯继电器 | 只 | 厂家提供 | 2 |
| 10 | 压力释放装置 | 套/台 | 厂家提供 | 2 |
| 11 | 油面温度控制器 | 套 | Pt100,带4~20mA远传功能 | 2 |
| 12 | 绕组温度计 | 套 | Pt100,带4~20mA远传功能 | 1 |
| 13 | 散热器 | 组 | 片式 | 1 |
| 14 | 变压器端子接线箱 | 套 | 厂家提供（不锈钢）本体用 | 1 |
| 15 | 各种阀门 | 套 | 优质品牌 | 1 |
| 16 | 铁心、夹件接地引下线及套管 | 套 | 厂家提供 | 1 |
| 17 | 密封垫 | 套 | 优质国产 | 1 |
| 18 | 变压器油 | t/台 | #25国标 | 110% |
| 19 | 铭牌、标识牌和警示牌 | 套 | 不锈钢 | 1 |
| 20 | 用于上述附件与控制柜和端子接线箱的全部应有的无接头连接电缆 | 套 | 耐油,阻燃,屏蔽,铠装,并提供不锈钢电缆槽 | 按需 |

- 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 项目单位要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 |
| 1 | 铁芯和夹件接地小套管 | 只 |  | 2 |
| 2 | 电流互感器二次小套管 | 只 |  | 1 |
| 3 | 绕组温度计 | 套 |  | 1 |
| 4 | 油面温度计 | 套 |  | 1 |
| 5 | 主油箱气体继电器 | 只 |  | 1 |
| 6 | 油位计 | 只 |  | 1 |
| 7 | 变压器油 |  | #25（带油桶盛装） | 10％ |
| 8 | 现场安装用密封垫 | 套 | 优质国产 | 1 |
| 9 | 各种型号阀门 | 套 |  | 1 |
| 10 | 吸湿器干燥剂 | kg | 2.5(真空包装) | 1 |
| 11 | 有载调压油箱气体继电器 | 只 |  | 1 |
| 12 | 阀操作手柄 | 只 |  | 1 |
| 13 | 呼吸器（含硅胶） | 套 |  | 2 |
| 14 |  |  |  |  |

- 二、工程概况

## 1 厂址条件

| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污秽等级 | 级 | e | 泄漏比距3.1cm/kV |
|  | 海拔 | 米 | ＜1000米 |  |

## 2气象资料

根据当地气象站气象要素进行统计，得该站各气象要素的特征值。

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 标准参考值 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度(户外) | 最高气温 | ℃ | +45 | +45 |
|  |  | 最低气温 |  | -20 | -20 |
|  |  | 最大日温差 | K | 25 | 25 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度(户外) |  | W/cm2 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | e | e |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 | 10 |
| 6 | 风速/风压(户外) |  | m/s/Pa | 34/700 | 34/700 |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 | ≤90 |
| 8 | 耐受地震能力(水平加速度) |  | g | 0.1 | 0.1 |

## 3 地震烈度

7度。

## 4 交货地点

主变基础上。

- 三、   技术性能要求

## 1  基本参数

型式：110kV三相双绕组油浸自冷有载调压降压变压器。

型号：              SZ20-75000/110

数量：              1台

额定频率：          50Hz

额定容量：          75MVA/75MVA

额定电压：          高压侧:110kV,低压侧:37.5kV

组别连接：          Ynd11

冷却方式：          油浸自冷（ONAN）

短路阻抗：         17%（偏差按国标））

变压器高低压绕组材料：铜

## 2  端子连接方式

高压侧: 架空软导线，低压侧: 35kV硬母线，高压侧中性点: 架空软导线。

## 3  变压器相序

面对变压器高压侧从左到右,高压侧为A B C, 低压侧为a b c.

## 4  绕组绝缘耐热等级

A级

## 5  绕组绝缘水平

变压器额定绝缘水平

| 项目 绕组 | 雷电冲击耐受电压(峰值) KV |  | 短时工频耐受电压 (有效值) KV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全波 | 截波 |  |
| 高压 | 480 | 530 | 200 |
| 低压 | 200 | 220 | 85 |
| 高压中性点 | 325 | 360 | 140 |

## 6.有载调压分接开关（油中灭弧型）：

绝缘等级: 调压开关所采用绝缘水平与变压器高压中性点侧绝缘水平一致。

调压开关油箱与主油箱隔开, 同时在不破坏油密封的情况下, 能够容易地吊出, 并装设分接位置变化的动作记数器。调压开关油箱有滤油阀门。

有载分接开关中的油应能在带电情况下处理。

调压开关应可以就地手动, 就地和远方电动操作, 所有操作手轮手柄、按钮等均有明显的功能和方向指示。有用于远方控制室内的分接位置指示器及按钮(散件供应)。

变压器调压开关的控制箱应能就地和远方电动操作, 并具有（不限于）以下功能和设备：

a. 分接位置指示器

b. 手动及电动控制的转换开关

c. 就地及远方操作的转换开关

d. 抽头转换指示器(转换或不转换)

e. 故障警报

f. 提供遥信用分接位置信号接点(二套)及抽头分接位置编码器

g. 端子箱门上应有用不锈钢制成箱内端子排接线图，并标明功能用途。

h. 分接开关长期载流的触头, 在1.2倍额定电流下, 对绝缘油的稳定温升不超过20K。

## 7.散热器和端子箱

变压器散热器运到现场安装完后应保证不漏油，如有漏油现象由卖方负责以最短的时间换好，由此带来的一切损失由卖方负责。

端子箱应随变压器成套供货，端子箱应为户外式，外壳采用不锈钢外壳,箱门防水胶垫应能完全满足户外长期运行的要求。

柜内端子排留有15%备用端子排, 端子排适用于接1.5～4mm2导线。端子箱防护等级满足IP54。

箱内安装照明及自动除湿装置。

端子箱门上应有用不锈钢制成箱内端子排接线图，并标明功能用途。

## 8. 油箱及储油柜

1） 变压器油箱的结构型式为全封闭式，油箱的机械强度,应承受住真空压力133Pa和正压98kPa的机械强度试验，油箱不得损伤和出现不允许的永久变形。

2） 油箱下部应设置供千斤顶顶起变压器的装置和水平牵引装置。

3） 油箱下部装有足够大的事故放油阀，并配有向下弯头，采用有机玻璃或环氧树脂板封堵。

4） 变压器应装有气体继电器，气体继电器应配有不锈钢防雨罩，其触点断开容量不小于直流/交流220V 2A。积聚在气体继电器内的气体数量达到200mL~300mL或油速在整定范围内时，应分别接通相应的接点。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解出气体的数量和颜色，而且应便于取气体。为使气体易于汇集在气体继电器内，要求升高座的联管、变压器与储油柜的联管和水平面有约1.5°的升高坡度。变压器不得有存气现象。

5） 变压器储油柜采用波纹外油式，其容积应保证在最高环境温度允许过载状态下油不溢出，在最低环境温度未投入运行时观察油位计应有油位指示。储油柜应有注油、放油、放气和排污装置及带油封的吸湿器,套管升高座等处积集气体通过带坡度的集气总管引向气体继电器，再引至储油柜。在气体继电器水平管路的两侧加蝶阀。

6） 储油柜装有油位计（带高、低油位时供报警的密封接点）、放气塞、排气管、排污管、进油管、吊攀和人孔。

7） 储油柜的一端应装有油位计, 且应表示出变压器未投入运行时, 相当于油温为-30℃, +20℃, +40℃三个油面标志；储油柜的容积应保证在周围气温+40℃满载状态下油不溢出, 在-40℃未投入运行时, 观察油位时应能看到油位，储油柜应有注油,防油和排污油装置。

## 9.变压器的寿命要求

变压器在规定的使用条件和负载条件下运行， 并按使用说明书进行安装和维护，预期寿命应不少于30年。

## 10  铭牌

铭牌应包括以下内容：

1）变压器种类（名称、型号、产品代号）

2）标准代号

3）制造厂名

4）出厂序号

5）制造年月

6）相数

7）额定容量（kVA）

8）额定频率（Hz）

9）各绕组额定电压（kV）和分接范围

10）各绕组额定电流（A）

11）联结组标号（并给出绕组连接示意图，应与实际排列位置相符）

12）以百分数表示的短路阻抗实测值

13）绝缘水平

14）冷却方式

15）总重（t）

16）绝缘油重（t）（注明牌号、厂名、油基）

17）运输重（t）

18）器身吊重（t）

19）上节油箱重（对钟罩式变压器）（t）

20）负载损耗（实测值）（kW）

21）空载损耗（实测值）（kW）

22）空载电流（实测值）（%）

23）套管式电流互感器（用单独标牌给出其主要技术数据）

24）绝缘耐热等级（A级可不给出）

25）温升（当不是标准规定值时）

26）温度与储油柜油位关系曲线

## 11  试验

根据本技术规范、最新版的国标（GB）、行标（DL）和IEC有关标准及其补充说明进行变压器试验，并应出具详细记载测试数据的正式试验报告，试验应有甲方人员在场监试或见证，还应提供变压器及其附件相应的型式试验报告和例行试验报告，同时执行下列要求。

11.1	 例行试验

11.1.1  绕组电阻测量

测量所有绕组的直流电阻，对于带分接的绕组，应测量每一分接位置的直流电阻。变压器绕组电阻不平衡率：相间应小于2%，三相变压器线间应小于1%。即：

[R（max）–R（min）] / R（avr）＜2%（1%）

11.1.2  电压比测量和联结组标号检定

应在所有绕组对间及所有分接位置进行电压比测量。电压比允许偏差应符合GB1094.1中表1规定。应检定变压器的联结组标号。

11.1.3  短路阻抗及负载损耗测量

1）短路阻抗测量

应在各绕组对间，在主分接和最大、最小分接位置测量。短路阻抗的允许偏差不能超过合同规定值。并在主分接位置进行低电流（例如5A）下的短路阻抗测量。

2）负载损耗测量

负载损耗应在各绕组对间，在主分接和最大、最小分接位置上，按GB1094.1的方法进行测量。所用互感器的误差和试验接线的电阻损耗（包括线损和表损）必须予以校正。

短路阻抗和负载损耗应换算到参考温度75℃时的值。

11.1.4  空载损耗和空载电流测量

从10%至115%的额定电压下进行空载损耗和空载电流测量，并绘制出励磁曲线。

空载损耗和空载电流值应按照GB1094.1中的方法进行测量，并予以校正。

提供380V电压下的空载电流和空载损耗。

11.1.5  绕组连同套管的绝缘电阻测量

每一绕组对地及其余绕组之间的绝缘电阻都要进行测量，测量时使用5000V兆欧表。吸收比（）不小于1.3。当极吸收比达不到规定值时，而绝缘电阻绝对值比较高（例如>5000M），应根据绕组介质损耗因数等数据综合判断。

11.1.6  绕组连同套管的介质损耗因数（tan）和电容测量

应在油温10℃至40℃之间测量。

试验报告中应有试验设备的详细说明，并有试验电压为10kV时的测量结果。

每一绕组对地及绕组之间的tan不超过0.5%（20℃）。同时提供电容量实测值。

11.1.7  铁心和夹件绝缘电阻测量

用2500V的兆欧表测量铁心和夹件绝缘电阻，其值不小于500M。运输包装前，还应通过铁心和夹件接地端子检测铁心和夹件绝缘电阻。

11.1.8  短时感应耐压试验（ACSD）

1）按照技术规范专用部分表5的规定电压值进行，同时应进行局部放电测量。

2）局部放电视在放电量的测定方法和试验加压程序，按GB1094.3规定。

3）测试报告中应有起始和熄灭电压值，并记录局部放电量测量结果。

11.1.9  外施交流耐压试验

对低压绕组和高压绕组的中性点进行外施交流耐压试验，试验电压值按技术规范专用部分表5的规定，持续时间1min。

11.1.10  雷电全波冲击试验

按GB1094.3和GB/T1094.4规定进行。

11.1.11  套管试验

套管试验应符合GB/T4109规定，应提供套管型式试验和例行试验（包括油色谱、微量水）的试验报告。

套管安装到变压器上后，还应测量10kV电压下套管的tan和电容量。

套管的末屏端子应进行1min、2kV的工频耐受电压试验。

11.1.12  套管式电流互感器试验

套管式电流互感器试验应为装在升高座内的成品试验。试验方法和要求按GB1208进行。

1）电流比测量

2）极性检查

3）直流电阻测量

应测量电流互感器的每个绕组电阻，并换算到75℃时的值。

4）绝缘试验

所有电流互感器应进行绕组间及其对地的绝缘电阻和1min、3kV工频耐受电压试验。

5）匝间耐压试验

6）励磁特性曲线测量

每台电流互感器应测量励磁特性曲线。同一台变压器的多个同规格参数的套管式电流互感器线圈，其励磁特性不应相差5%以上(比较同一电压下的电流测量值)。

7）误差试验

电流互感器应逐个测量每个二次绕组的误差。

11.1.13  散热器的密封试验

散热器应随同变压器本体一起进行密封试验。

11.1.14 变压器密封试验

整台变压器应能承受储油柜的油面上施加30kPa静压力进行密封试验，持续时间24h，应无渗漏和损伤。

11.1.15  绝缘油试验

按GB2536有关规定进行物理、化学、电气性能等试验，提供试验报告。

11.1.16  绝缘油中溶解气体分析

按下列顺序取油样进行气体色谱分析：

1）试验开始前；

2）温升试验或长时过电流试验开始前，

温升试验或长时过电流试验中，每隔4h取样，

温升试验或长时过电流试验完成后；

3）工厂试验全部完成后。

产品合格证书中应包括油中溶解气体色谱分析结果。

11.1.17  其他部件的检查试验

压力释放装置的释放压力试验、气体继电器的整定值的校验、温度计的校准和二次回路的工频耐受电压试验等。

11.1.18  长时过电流试验（做过温升试验的变压器可不进行）

在1.1倍额定电流下，持续运行4h，试验前、后取样进行油中气体分析，应无异常变化。

11.1.19  变压器绕组频响特性测量和低电压下的短路阻抗测量。

11.1.20  分接开关试验

有载分接开关应做操作循环试验、切换时间测量、切换波形测量、过渡电阻测量等。

11.2  型式试验

11.2.1  温升试验

1）应根据GB1094.2规定对同型号变压器进行温升试验。温升限值应满足技术规范专用部分表5规定。

2）温升试验前、后均应取油样进行色谱分析，油中气体绝对产气率(ml/d)不应超过以下规定：

总烃120，CO720，不得出现C2H2。

11.2.2  雷电截波冲击试验

按GB1094.3和GB/T1094.4规定进行。

11.2.3  中性点雷电全波冲击试验

按GB1094.3和GB/T1094.4规定进行。

11.2.4  长时感应电压试验（ACLD）：长时感应试验允许的局部放电量应符合技术规范专用部分表5的规定。局部放电视在放电量的测定方法和试验加压程序，按GB1094.3规定。

11.2.5  声级测定

声级测量按GB/T1094.10和JB/T10088规定进行。

11.2.6  油箱机械强度试验

应提供符合本招标文件规定的变压器油箱机械强度试验报告。该报告的被试油箱结构应与合同产品的油箱结构相同。

11.2.7  空载电流谐波测量

其幅值表示为基波分量的百分数。

11.2.8  零序阻抗测量

11.3	 现场试验

根据GB50150进行变压器现场试验，并同时执行下列要求：

1  测量绕组连同套管的直流电阻

2  检查所有分接头的电压比

3  检查变压器的联结组标号应与设计要求、铭牌及标记相符。

4  绕组连同套管的绝缘电阻测量、吸收比的测量

5  测量铁心和夹件对地绝缘电阻

6  测量绕组连同套管的直流泄漏电流

7  测量绕组连同套管的tan和电容量

8  声级测量

9  绝缘油试验

10  低电压下的空载电流测量

11  密封试验

12  套管试验

13  套管型电流互感器试验

14  有载分接开关的操作循环试验

15  绕组连同套管的局部放电测量

110kV电压等级75000kVA及以上容量变压器需进行现场局放试验，试验应在1.5Um/电压下激发，1.3Um/下测量，1.3Um/电压持续时间不少于5min。

16  外施交流耐压试验

17  相位检查

18  辅助装置的检查

19  变压器绕组频响特性测量和低电流下的阻抗电压测量。

20  冲击合闸试验

## 12  包装和运输

12.1  包装

12.1.1  投标方必须根据国家标准和招标方的实际运输条件,将变压器本体和所有零部件采用适合于铁路、公路或水路远途运输的包装箱进行包装好,并将全套安装使用说明书、产品合格证明书、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应包装好，防止受潮。

12.1.2  变压器拆除的组件应单独包装，并在拆除一览表内填写拆除组件名称和件数，以作为现场验收的依据。变压器本体在拆卸处应用临时盖板（钢板）密封,并在变压器油箱上应标上“运输重心”、“起吊点”等字样。

12.1.3  电容型套管应包装在一个木箱内，并用垫有毛毡或橡胶等防震材料的半环形木板,用螺栓将套管法兰固定在箱内木支架上。包装箱上应标上“向上”、“防震”和“小心搬运”等字样。

12.1.4  储油柜应单独包装,并且所有安装孔应密封。包装箱上应标上“向上”、“起吊点”、“小心搬运”等字样。

12.1.5  套管型电流互感器连同其升高座应用临时盖板（钢板）密封包装,并在包装上应标上“向上”、“小心搬运”等字样。

12.1.6  气体继电器、吸潮器、温度计、油位计、压力释放阀等用防震材料包装，并应标上“向上”、“易碎”等字样。

12.1.7  变压器的大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量，并提供起吊图纸和说明，包装箱上应有起吊标志。

12.1.8  所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内, 在箱上注明"专用工具"、“仪器仪表”，以与本体相区别；并标明"防尘"、"防潮"、"防止损坏"、"易碎"、"向上"、"勿倒立"等字样，同主设备一并发运。

12.1.9  包装箱应连续编号，不能有重号。包装箱面上投标方应按下述内容写上不褪色的醒目标签：

1）合同号；

2）目的地名称；

3）收货人及代号；

4）设备名称和项目号；

5）箱号；

6）毛重与净重；

7）外形尺寸；

8）在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。

12.1.10  从投标方发货至招标方收到期间,设备应完好无损。凡因包装不良所造成一切损失应由投方自负。

12.2  运输

12.2.1  变压器的结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后内部结构相互位置不变、紧固件不松动。变压器的组件、部件（如套管、散热器、阀门和储油柜等）的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。

12.2.2  变压器通常为带油运输，如受运输条件限制时，可不带油运输，但须充以干燥的气体，并明确标志所充气体种类。运输前应进行密封试验，以确保在充以20kPa-30kPa压力的气体时密封良好。变压器主体在运输中及到达现场后，油箱内的气体压力应保持正压，并有压力表进行监视。

12.2.3  运输时应保护变压器的所有组件、部件（如储油柜、套管、阀门及散热器等）不破坏和不受潮。

12.2.4  成套拆卸的组件和零件（如气体继电器、套管、温度计及紧固件等）的包装应保证经过运输、储存直至安装前不损伤和不受潮。

12.2.5  成套拆卸的大组件（如散热器、储油柜等）运输时可不装箱，但应保证不受损伤，在整个运输与储存过程中不得进水和受潮。

12.2.6  在设备启运时，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：

1）设备名称；

2）件数、件号、重量；

3）合同号；

4）货运单号；

5）达到地点；

6）设备发出日期。

## 13  技术服务、设计联络、工厂检验和监造

13.1	 技术服务

13.1.1  概述

1）乙方应指定一名工地代表，配合甲方及安装承包商之间的工作。乙方应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照投标方指导人员的意见执行，此时，乙方指导人员应立即以书面形式将此情况通知甲方。

2）乙方在设备安装前及时向甲方提供技术服务计划，包括服务内容、日程、工作人员、天数等。双方据此共同确认一份详尽的安装工序和时间表，作为乙方指导安装的依据，乙方负责安装准备安装工器具及设备，承担设备到厂卸车费用，甲方做好配合。

3）双方应该根据工地施工的实际工作进展，通过协商决定双方技术人员的专业、人员数量、在工地服务的持续时间以及到达和离开工地的日期。

13.1.2  任务和责任

1）乙方指定的工地代表，应在合同范围内全面与甲方或安装方工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

2）乙方技术人员代表设备方，完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

3）乙方技术人员应对甲方或安装对人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决招标方在合同范围内提出的技术问题。

4）乙方技术人员有义务协助甲方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

5）乙方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，乙方应负责修复、更换和（或）补充，其费用由乙方承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。甲方的有关技术人员应尊重乙方技术人员的技术指导。

6）乙方代表应尊重甲方工地代表，充分理解甲方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因乙方原因造成安装或试验工作拖期，甲方有权要求乙方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由乙方自理。如因甲方原因造成安装或试验拖期，甲方根据需要有权要求乙方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。

7）乙方应将技术服务费用，包括由工厂至现场的往返差旅费进行分项报价。提供现场服务的费用将包括总价中，并增列入合同。

- 四  技术参数要求

表5.1  变压器技术参数响应表

| 名称 | 项目单位要求值 | 乙方保证值 |
| --- | --- | --- |
| 1技术参数特性表 |  |  |
| 1.1*额定值 |  |  |
| 1.1.1型式或型号 | SZ20-75000/110 | SZ20-75000/110 |
| 1.1.2额定电压（kV） |  |  |
| 1.1.2.1高压绕组 | 110 | 110 |
| 1.1.2.2低压绕组 | 37.5 | 37.5 |
| 1.1.3额定频率（Hz） | 50 | 50 |
| 1.1.4额定容量（MVA） |  |  |
| 1.1.4.1高压绕组 | 50 | 50 |
| 1.1.4.2低压绕组 | 50 | 50 |
| 1.1.5相数 | 三相 | 三相 |
| 1.1.6调压方式 | 有载 | 有载 |
| 1.1.7调压位置 | 高压中性点 | 高压中性点 |
| 1.1.8调压范围 |  |  |
| 1.1.8.1高压侧 | ±8×1.25％ | ±8×1.25％ |
| 1.1.9中性点接地方式 | 高压中性点经中性点成套装置接地 | 高压中性点经中性点成套装置接地 |
| 1.1.10主分接的短路阻抗和允许偏差（全容量下） |  |  |
| 1.1.10.1高压—低压 |  |  |
| 1.1.10.1.1短路阻抗（%） | 17 | 17 |
| 1.1.10.1.2允许偏差（%） | -5~5 | -5~5 |
| 1.1.11冷却方式 | ONAN | ONAN |
| 1.1.12联接组标号 | YN，d11 | YN，d11 |
| 1.2*绝缘水平 |  |  |
| 1.2.1a.雷电全波冲击电压（kV，峰值） |  |  |
| 1.2.1.1高压线端 | 480 | 480 |
| 1.2.1.2低压线端 | 200 | 200 |
| 1.2.1.3高压中性点端子 | 325 | 325 |
| 1.2.2b.雷电截波冲击电压（kV，峰值） |  |  |
| 1.2.2.1高压线端 | 530 | 530 |
| 1.2.2.2低压线端 | 220 | 220 |
| 1.2.3c.短时工频耐受电压（kV，方均根值） |  |  |
| 1.2.3.1高压线端 | 200 | 200 |
| 1.2.3.2低压线端 | 85 | 85 |
| 1.2.3.4高压中性点端子 | 140 | 140 |
| 1.3温升限值（K） |  |  |
| 1.3.1*顶层油（≤） | 55 | 55 |
| 1.3.2*绕组（平均）（≤） | 65 | 65 |
| 1.3.3绕组（热点）（≤） | 78 | 78 |
| 1.3.4油箱、铁心及金属结构件表面（≤） | 75 | 75 |
| 1.4极限分接下短路阻抗和允许偏差（全容量下） |  |  |
| 1.4.1a.最大分接 |  | 提供实测值 |
| 1.4.1.2高压-低压.允许偏差（%） | ±10 | ±10 |
| 1.4.2b.最小分接 |  | 提供实测值 |
| 1.4.2.2高压-低压.允许偏差（%） | ±10 | ±10 |
| 1.5铁心参数 |  |  |
| 1.6空载损耗（kW） |  |  |
| 1.6.1额定频率额定电压时（≤） | 33.6 | 33.6 |
| 1.7空载电流（%） |  |  |
| 1.7.1a.100%额定电压时（≤） | 0.4 | 0.4 |
| 1.8负载损耗（额定容量、75℃、不含辅机损耗）（kW） |  |  |
| 1.8.1a.高压-低压 |  |  |
| 1.8.1.1主分接（≤） | 238.2 | 238.2 |
| 1.9噪声水平dB（A） |  |  |
| 1.9.1空载状态下（≤） | 75 | 75 |
| 1.9.2 100％负荷状态下（≤） | 75 | 75 |
| 1.10在1.5*Um/√3kV下局部放电水平（pC） |  |  |
| 1.10.1高压绕组（≤） | 300 | 300 |
| 1.11绕组连同套管的tanδ（%） |  |  |
| 1.11.1高压绕组（≤） | 0.5 | 0.5 |
| 1.11.2低压绕组（≤） | 0.5 | 0.5 |
| 1.12质量和尺寸（如有限值招标人需填写） |  |  |
| 1.12.3d.安装质量 |  | 以最终方案为准 |
| 1.13套管 |  |  |
| 1.13.1型号规格 |  | 高压及高压中性点：油纸电容式 低压：纯瓷式 |
| 1.13.2额定电流（A） |  |  |
| 1.13.2.1a.高压套管 | ＞1.2倍相应绕组线端额定电流 | ＞1.2倍相应绕组线端额定电流 |
| 1.13.2.2b.低压套管 | ＞1.2倍相应绕组线端额定电流 | ＞1.2倍相应绕组线端额定电流 |
| 1.13.2.4d.高压中性点套管 | ＞相应绕组额定电流 | ＞相应绕组额定电流 |
| 1.13.3绝缘水平（LI/AC）（kV） |  |  |
| 1.13.3.1a.高压套管 | 550/230 | 550/230 |
| 1.13.3.2b. 低压套管 | 200/95 | 200/95 |
| 1.13.3.4d.高压中性点套管 | 325/147 | 325/147 |
| 1.13.4 66kV及以上套管在1.5*Um/√3kV下局部放电水平（PC） |  |  |
| 1.13.4.1a.高压套管（≤） | 10 | 10 |
| 1.13.4.2b.高压中性点套管（≤） | 10 | 10 |
| 1.13.5套管的弯曲耐受负荷（kN） |  |  |
| 1.13.5.1a.高压套管 |  |  |
| 1.13.5.1.1水平 | 3 | 3 |
| 1.13.5.1.2横向 | 1.25 | 1.25 |
| 1.13.5.1.3垂直 | 1.5 | 1.5 |
| 1.13.5.2b.低压套管 |  |  |
| 1.13.5.2.1水平 | 3 | 3 |
| 1.13.5.2.2横向 | 1.25 | 1.25 |
| 1.13.5.2.3垂直 | 1.5 | 1.5 |
| 1.13.5.4d.高压中性点套管 |  |  |
| 1.13.5.4.1水平 | 2 | 2 |
| 1.13.5.4.2横向 | 1 | 1 |
| 1.13.5.4.3垂直 | 1 | 1 |
| 1.13.6套管的爬距（等于标准爬距乘以直径系数Kd）（mm） |  |  |
| 1.13.6.1高压套管爬距 | ≥3906*Kd | ≥3906*Kd |
| 1.13.6.2低压套管爬距 | ≥1256*Kd | ≥1256*Kd |
| 1.13.6.4高压中性点套管爬距 | ≥2248*Kd | ≥2248*Kd |
| 1.13.7套管的干弧距离（应乘以海拔修正系数Kh）（mm） |  | 高压：900 |
| 1.13.8套管的爬距/干弧距离（≤） | 4 | 4 |
| 1.13.9套管的平均直径（mm） |  | 确认图纸后提供 |
| 1.14套管式电流互感器 |  |  |
| 1.14.1装设在高压侧 | -- |  |
| 1.14.1.1绕组数 |  | / |
| 1.14.1.2准确级 |  | / |
| 1.14.2装设在中性点侧 |  |  |
| 1.14.2.1绕组数 | 2 | 2 |
| 1.14.2.2准确级 | 5P30/5P30 | 5P30/5P30 |
| 1.15分接开关 |  |  |
| 1.15.1型号 | 长征品牌 |  |
| 1.15.2额定电流（A） | ＞1.2相应绕组线端额定电流 | ＞1.2相应绕组线端额定电流 |
| 1.16压力释放装置 |  |  |
| 1.16.1释放压力（MPa） | 0.055 | 0.055 |
| 1.17工频电压升高倍数和持续时间 |  |  |
| 1.17.11.05倍工频电压升高倍数 |  |  |
| 1.17.1.1空载持续时间（s） | 连续 | 连续 |
| 1.17.1.2满载持续时间 | 连续 | 连续 |
| 1.17.21.1倍工频电压升高倍数 |  |  |
| 1.17.2.1空载持续时间 | 连续 | 连续 |
| 1.17.2.2满载持续时间（min） | 20 | 20 |
| 1.17.31.3倍工频电压升高倍数 |  |  |
| 1.17.3.1空载持续时间（min) | 1 | 1 |
| 1.18变压器油 |  |  |
| 1.18.1提供的新油（包括所需的备用油） | #25 | #25 |
| 1.18.1.1过滤后应达到油的击穿电压（≥kV） | 45 | 45 |
| 1.18.1.2tanδ（90℃）（≤%） | 0.5 | 0.5 |
| 1.18.1.3含水量（≤mg/l） | 20 | 20 |
| 1.19辅助电源 |  |  |
| 1.20报警和跳闸触点参数 |  |  |
| 1.20.1主油箱气体继电器触点容量（VA） | 66 | 66 |
| 1.20.2主油箱压力突变继电器触点容量（VA） | 50 | 50 |
| 1.20.3主油箱油位计触点容量（VA） | 50 | 50 |
| 1.20.4主油箱压力释放装置触点容量（VA） | 50 | 50 |
| 1.20.5油面温控器 |  |  |
| 1.20.5.1触点容量（VA） | 50 | 50 |
| 1.20.5.2输出 | 4~20mA | 4~20mA |
| 1.20.6绕组温控器触点容量（VA） | 50 | 50 |

技术规范中的变压器及其变压器辅助系统的参数（至少包含外绝缘、降容系数、温升等，但不仅限于此。）和要求均为在海拔1000米及以下的参数和要求，乙方应根据本工程海拔高度对变压器各部分及辅助系统参数进行修正，保证变压器及其变压器辅助系统在此海拔高度下可靠稳定运行。

电流回路二次线不得小于4mm2，电压回路二次线不得小于4mm2，二次线均采用铜芯线。其中，L1、L2、L3、N相导线分别采用黄、绿、红、黑色线，接地线为黄与绿双色线。

乙方应根据实际工程需要，在表5.3中填写报警和跳闸接点，乙方填写“响应”与否。

表5.3  报警和跳闸接点

| 序号 | 接点名称 | 报警或跳闸 | 由招标方填写 |  |  | 乙方响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电源电压 （V，DC） | 接点容量 （VA） | 输出 4-20mA |  |
| 1 | 主油箱气体继电器 | 轻故障报警 重故障跳闸 | 220 | 66 |  | 响应 |
| 2 | 主油箱油位计 | 报警 | 220 | 66 |  | 响应 |
| 3 | 主油箱压力释放装置 | 报警或跳闸 | 220 | 66 |  | 响应 |
| 4 | 油温指示器 | 报警 | 220 | 66 | 4-20mA | 响应 |
| 5 | 绕组温度计 | 报警 | 220 | 66 | 4-20mA | 响应 |
| 6 | 有载分接开关切换油室的压力释放装置 | 报警 | 220 | 66 |  | 响应 |
| 7 | 有载分接开关的油位计 | 报警 | 220 | 66 |  | 响应 |
| 8 | 有载分接开关气体继电器 | 轻瓦斯报警 重瓦斯跳闸 | 220 | 66 |  | 响应 |
| 9 | 有载分接开关拒动指示（由驱动机构控制） | 报警 | 220 | 66 |  | 响应 |